ФЛАНЦЕВОЕ           ОБОРУДОВАНИЕ        ДИНАРМ / DINARM
1. * ; **  данные  предоставлены    на  основе    ГОСТ  33259—2015   

 /взамен ГОСТ: 12815—80, ГОСТ 12816—80. ГОСТ 12817—80. ГОСТ 12818—80. ГОСТ 12819-80, ГОСТ 12820—80, ГОСТ 12821—80. ГОСТ 12822—80./
2. количество, указано,  на одно  присоединение  Оборудования;

3. материал прокладки - паронит;

4. диаметр гайки, шайбы плоской и шайбы  гроверной,  аналогично диаметру  болта/шпильки;

5. тип резьбы гайки, в  соответствии с типом резьбы болта/шпильки. 
	№ П/П
	ОБОРУДОВАНИЕ
	ВИД    ПРИСОЕДИНЕНИЯ
	ТИП   ФЛАНЦЕВ
Количество, шт.
	ВАРИАНТ  УПЛОТНЕНИЯ
Количество, шт.
	ДИАМЕТР           БОЛТОВ/  ШПИЛЕК*
	КОЛИЧЕСТВО  БОЛТОВ/  ШПИЛЕК**
шт.
	ПРИМЕЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Клапан   спринклерный           "ПИЛОТ КСМ"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	2.
	Клапан   дренчерный               "ПИЛОТ КСД"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	3.
	Пеносмеситель   "Вельга-AVM"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	4.
	Пеносмеситель   "Вельга-МК"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	5.
	Пеносмеситель   "Вельга-МК-W"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	6.
	Клапан контроля  концентрата   "Вельга-ККП"
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	7.
	Дисковый  поворотный  затвор      "Machaon BFV-01/W ; - 02/W" 
	межфланцевое
	Воротниковые.  Тип11,Испл.В
	Заводское уплотнение
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	8
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	12
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12
	

	
	Ду 350, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	16
	

	
	Ду 400, PN 16
	
	2
	
	М 27 
	16
	

	
	Ду 450, PN 16
	
	2
	
	
	
	ГОСТ РФ                  не  регламентирует

	
	Ду 500, PN 16
	
	2
	
	М 30 
	20
	

	
	Ду 600, PN 16
	
	2
	
	М 36 
	20
	

	8.
	Дисковый  поворотный  затвор      "Machaon BFV-03/W" 
	межфланцевое
	Воротниковые.  Тип11,Испл.В
	Заводское уплотнение
	
	
	

	
	Ду 40, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	8
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	12
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12
	

	9.
	Задвижка шиберная фланцевая      "Passage V GV-01/F" 
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	 10.
	Задвижка шиберная фланцевая      "Passage II GV-01/F" 
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 40, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 350, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	16 х 2
	

	
	Ду 400, PN 16
	
	2
	2
	М 27 
	16 х 2
	

	
	Ду 450, PN 16
	
	2
	2
	
	
	ГОСТ РФ                  не  регламентирует

	
	Ду 500, PN 16
	
	2
	2
	М 30 
	20 х 2
	

	
	Ду 600, PN 16
	
	2
	2
	М 36 
	20 х 2
	

	11.
	Клапан    обратный                       "Khlop  CV - 02/W" 
	межфланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12
	

	12.
	Задвижка шиберная фланцевая      "Passage  GV - 03/F " 
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 40, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 350, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	16 х 2
	

	
	Ду 400, PN 16
	
	2
	2
	М 27 
	16 х 2
	

	
	Ду 450, PN 16
	
	2
	2
	
	
	ГОСТ РФ                  не  регламентирует

	
	Ду 500, PN 16
	
	2
	2
	М 30 
	20 х 2
	

	
	Ду 600, PN 16
	
	2
	2
	М 36 
	20 х 2
	

	13.
	Фильтр   сетчатый    наклонный                       "Lattice  ST - 01/F" 
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	14.
	Компенсатор  антивибрационный резиновый    "Balance VC - 01/F" 
	фланцевое
	Воротниковые.  Тип11,Испл.В
	Заводское уплотнение
	
	
	

	
	Ду 32, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 40, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 50, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	
	М 24 
	12 х 2
	

	10.
	Задвижка шиберная фланцевая      "Passage   OS&Y  GV-04/F" 
	фланцевое
	Плоские, Воротниковые. Тип01 или Тип11,Испл.В
	прокладка
	
	
	

	
	Ду 65, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	4 х 2
	

	
	Ду 80, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 100, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 125, PN 16
	
	2
	2
	М 16 
	8 х 2
	

	
	Ду 150, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	8 х 2
	

	
	Ду 200, PN 16
	
	2
	2
	М 20 
	12 х 2
	

	
	Ду 250, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	

	
	Ду 300, PN 16
	
	2
	2
	М 24 
	12 х 2
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Страница 9 из 9

